## 表5 生产设施正常工况信息表
表5 生产设施正常工况信息表
生产设施（设备）名称(1) | 编码 | 生产设施型号 | 主要生产设施(设备)规格参数(2) |  |  |  | 设计生产能力 |  | 运行状态 |  | 生产负荷 | 产品产量 |  |  |  | 原辅料
|  |  | 参数名称 | 设计值 | 实际值 | 单位 | 生产能力 | 单位 | 开始时间(3) | 结束时间(3) |  | 中间产品 | 单位 | 最终产品 | 单位 | 名称 | 种类 | 用量 | 单位 | 有毒有害元素 |  | 来源地
[20 empty] | 成分 | 占比
粗格栅 | MF0001 MF0002 | RQG-900*4500*20 | 流量 | 15000 | 14884 | m³ | 15000 | m³ | 2021年3月17日8:00 | 2021年3月18日8:00 | 99.23% | 污水 | m³/t | 污水 | m³/t | 耗电量 | 电力 | 52.8 | 千瓦时
污水提升泵 | MF0003 MF0004 MF0005 | WQ480-17-37 | 流量 | 15000 | 14884 | m³ | 15000 | m³ | 2021年3月17日8:00 | 2021年3月18日8:00 | 99.23% | 污水 | m³/t | 污水 | m³/t | 耗电量 | 电力 | 1756.312 | 千瓦时
细格栅 | MF0006 MF0007 | RGZ-1221*5 | 流量 | 15000 | 14884 | m³ | 15000 | m³ | 2021年3月17日8:00 | 2021年3月18日8:00 | 99.23% | 污水 | m³/t | 污水 | m³/t | 耗电量 | 电力 | 316.8 | 千瓦时
曝气尘砂 | MF0008 | PGR-48*4.15 | 流量 | 15000 | 14884 | m³ | 15000 | m³ | 2021年3月17日8:00 | 2021年3月18日8:00 | 99.23% | 污水 | m³/t | 污水 | m³/t | 耗电量 | 电力 | 132 | 千瓦时
内回流泵 | MF0009 MF0010 MF0011 MF0012 MF0013 MF0014 | QJB-W4.0 | 流量 | 30585 | 30586 | m³ | 30586 | m³ | 2021年3月17日8:00 | 2021年3月18日8:00 | 100% | 污水 | m³/t | 污水 | m³/t | 耗电量 | 电力 | 192 | 千瓦时
罗茨风机 | MF0015 MF0016 MF0017 | HSR200 | 风量 | 80 | 60 | m³/min | 80 | m³/min | 2021年3月17日8:00 | 2021年3月18日8:00 | 100% | 风量 | m³/min | 溶解氧 | m³/min | 耗电量 | 电力 | 2880 | 千瓦时
污泥浓缩机 | MF0018 MF0019 | PD1500*4H | 污泥处理量 | 60 | 60 | m³/h | 60 | m³/h | 2021年3月17日8:00 | 2021年3月18日8:00 | 100% | 污泥 | m³/h | 含水率95%污泥 | 吨 | 聚丙烯酰胺 | 絮凝剂 | 15 | KG |  |  | 河南
[9 empty] | 2021年3月17日8:00 | 2021年3月18日8:00 | [5 empty] | 耗电量 | 电力 | 158 | 千瓦时
污泥压榨机 | MF0020 MF0021 | XAZGFQ200/1250-U | 污泥处理量 | 15.6 | 15.6 | 吨 | 15.6 | 吨 | 2021年3月17日8:00 | 2021年3月18日8:00 | 100% | 污泥 | 吨 | 含水率60%污泥 | 吨 | 聚合氯化铝 | 絮凝剂 | 600 | KG |  |  | 河南
[9 empty] | 2021年3月17日8:00 | 2021年3月18日8:00 | [5 empty] | 耗电量 | 电力 | 562 | 千瓦时
刮吸泥机 | MF0022 MF0023 | ZBX-28×4.5 | 流量 | 15000 | 14884 | m³ | 15000 | m³ | 2021年3月17日8:00 | 2021年3月18日8:00 | 99.23% | 污泥 | 功率 | 一级B水质 | 吨 | 硫酸铁 | 絮凝剂 | 264 | KG |  |  | 哈尔滨
[9 empty] | 2021年3月17日8:00 | 2021年3月18日8:00 | [5 empty] | 耗电量 | 电力 | 53.76 | 千瓦时
纤维转盘过滤器 | MF0024 MF0025 | CDFP-2506 | 流量 | 15000 | 14884 | m³ | 15000 | m³ | 2021年3月17日8:00 | 2021年3月18日8:00 | 99.23% | 污水 | m³/t | 污水 | m³/t | 耗电量 | 电力 | 182.4 | 千瓦时
紫外消毒 | MF0026 MF0027 | GY-320-5-8 | 流量 | 15000 | 14884 | m³ | 15000 | m³ | 2021年3月17日8:00 | 2021年3月18日8:00 | 99.23% | 污水 | m³/t | 一级A水质 | m³/t | 耗电量 | 电力 | 614.4 | 千瓦时
总氮在线监测设备 | MF0028 |  | 日监测次数 | 12 | 12 | 次 | 12 | 次 | 2021年3月17日8:00 | 2021年3月18日8:00 | 100% |  |  |  |  | 氧化剂 | 化学药剂 | 24 | ml
[16 empty] | 催化剂 | 化学药剂 | 24 | ml
[16 empty] | 清洗液 | 化学药剂 | 72 | ml
氨氮在线监测设备 | MF0029 |  | 日监测次数 | 12 | 12 | 次 | 12 | 次 | 2021年3月17日8:00 | 2021年3月18日8:00 | 100% |  |  |  |  | 氧化剂 | 化学药剂 | 60 | ml
[16 empty] | 显色剂 | 化学药剂 | 60 | ml
总磷在线监测设备 | MF0030 |  | 日监测次数 | 12 | 12 | 次 | 12 | 次 | 2021年3月17日8:00 | 2021年3月18日8:00 | 100% |  |  |  |  | 氧化剂 | 化学药剂 | 60 | ml
[16 empty] | 还原剂 | 化学药剂 | 30 | ml
[16 empty] | 显色剂 | 化学药剂 | 60 | ml
COD在线监测设备 | MF0031 |  | 日监测次数 | 12 | 12 | 次 | 12 | 次 | 2021年3月17日8:00 | 2021年3月18日8:00 | 100% |  |  |  |  | 硫酸银 | 化学药剂 | 60 | ml
[16 empty] | 硫酸汞 | 化学药剂 | 30 | ml
[16 empty] | 重铬酸钾 | 化学药剂 | 30 | ml
[17 empty] | 记录时间： |  | 记录人： |  | 审核人：
（1）指主要生产设施（设备）名称。 （2）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、实际值、计量单位；参数名称包括排污许可证载明的参数及其他参数，如储罐参数包括尺寸、运行时间等，焚烧炉参数包括平均燃烧率、热酌减率、焚毁去除率等；对于设计值与实际值相同的参数，可仅填报设计值。 （3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。 （4）中间产品和单位可选填。