## 表10 废水污染治理设施异常情况汇总表
表8 防治设施异常情况信息表
防治设施名称 | 编号 | 异常情况起始时刻 | 异常情况终止时刻 | 污染物排放情况 |  |  | 事件原因 | 是否报告 | 应对措施
|  |  |  | 污染物种类 | 排放浓度 | 排放去向
氨氮 |  | 2021年1月29日14点 | 2021年2月1日13点 |  |  |  | 数据采集传输串口故障 | 是
总氮 |  | 2021年2月11日8点 | 2021年2月14日10点 |  |  |  | 总氮蠕动泵管漏气 | 是
COD |  | 2021年2月21日1点 | 2021年2月21日3点 |  |  |  | 反应釜进入杂质 | 是
COD |  | 2021年3月18日12点 | 2021年3月18日15点 |  |  |  | 量程调整1500改为200 | 是
COD |  | 2021年3月15日9点 | 2021年3月15日14点 |  |  |  | 分析仪电路故障 | 是
总氮 |  | 2021年3月19日12点 | 2021年3月21日15点 |  |  |  | 总氮蠕动泵管漏气 | 是
总氮 |  | 2021年4月15日19点 | 2021年4月17日21点 |  |  |  | 触发漏液保护开关 | 是
总氮 |  | 2021年4月21日22点 | 2021年4月22日10点 |  |  |  | 反应池上端漏气 | 是
总氮 |  | 2021年4月27日23点30 | 2021年4月28日1点 |  |  |  | 受杂志等因素干扰 | 是
总氮 |  | 2021年5月8日5点 | 2021年5月9日15点 |  |  |  | 采样管路故障 | 是
COD |  | 2021年5月14日15点 | 2021年5月14日17点 |  |  |  | 有杂质进入 | 是
纤维转盘滤池 |  | 2021年5月18日08点 | 2021年5月19日11点 |  |  |  | 更换部分磨损滤布 | 是 | 加大二沉池絮凝剂投加量，减少一期进水
总氮 |  | 2021年5月27日09点 |  |  |  |  | 反应釜漏气 | 是
紫外消毒 |  | 2021年6月3日08点 | 2021年6月3日16点 |  |  |  | 更换2#40支紫外消毒灯管 | 是
COD |  | 2021年6月10日08点 | 2021年6月11日17点 |  |  |  | 重新校准 | 是
总氮 |  | 2021年6月14日3点 | 2021年6月16日11点 |  |  |  | 蠕动泵管漏气 | 是
总氮 |  | 2021年6月17日15点 | 2021年6月18日11点 |  |  |  | 采样管路漏水 | 是
纤维转盘滤池 |  | 2021-06-21 |  |  |  |  | 动力电缆短路 | 是
紫外消毒 |  | 2021年6月25日08点 | 2021年6月26日16点 |  |  |  | 更换1#40支紫外消毒灯管 | 是
在线设备 |  | 2021年6月26日10点 | 2021年6月29日18点 |  |  |  | 安装自动采样器 | 是
总氮 |  | 2021年7月2日19点 | 2021年7月5日17点 |  |  |  | 反应单元间歇漏气 | 是
在线设备 |  | 2021年7月27日3点 | 2021年7月31日3点 |  |  |  | 自动采样器管路有气泡 | 是
在线设备 |  | 2021年8月8日19点 | 2021年8月9日15点 |  |  |  | 取样水泵杂质 | 是
在线设备 |  | 2021年8月19日1点 | 2021年8月19日24点 |  |  |  | 扩建工程工艺改造 | 是
总氮 |  | 2021年8月29日23点 | 2021年8月30日9点 |  |  |  | 自动采样器中有杂质 | 是
总氮 |  | 2021年9月9日11点 | 2021年9月9日13点 |  |  |  | 上水压故障 | 是
在线设备 |  | 2021年11月9日22点 | 2021年11月10日12点 |  |  |  | 总排口取样水泵故障 | 是
PH |  | 2021-10-14-12：:00 | 2021-10-14-14:00 |  |  |  | 取样管保温断电 | 是
在线设备 |  | 2021年11月18日11点 | 2021年11月19日14点 |  |  |  | 取样泵故障 | 是
在线总氮 |  | 2021年12月18日08点 | 2021年12月18日08点 |  |  |  | 清理紫外线灯管，总氮数据异常 | 是
|  |  |  | 记录时间： |  | 记录人： |  | 审核人：