## 1月
2024年1月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 |  |  | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 27849 | 9720 |  | 348.7 | 26.63 | 33.36 | 0.489 | 5.83 | 0.145 | 40.71 | 8.78 | 7.3 | 6.93 | 371 | 5 |  | 1160.375
2 | 28131 | 11560 | 39.36 | 563.8 | 25.71 | 34.81 | 0.482 | 5.76 | 0.155 | 43.31 | 10.42 | 7.35 | 6.92 | 408 | 5 |  | 1172.125
3 | 28051 | 10450 | 20.14 | 553.6 | 26.08 | 36.71 | 0.492 | 5.8 | 0.16 | 46.04 | 10.84 | 7.38 | 6.89 | 386 | 6 |  | 1168.7917
4 | 27476 | 10820 | 19.64 | 433.3 | 25.78 | 37.05 | 0.435 | 5.39 | 0.179 | 38.77 | 8.87 | 7.41 | 6.91 | 306 | 5 |  | 1144.8333
5 | 27518 | 10780 |  | 500 | 27.08 | 38.89 | 0.403 | 5.95 | 0.163 | 44.5 | 8.18 | 7.3 | 6.94 | 410 | 4 |  | 1146.5833
6 | 27068 | 11320 | 38.52 | 724.6 | 26.78 | 36.52 | 0.368 | 8.69 | 0.166 | 55.48 | 7.91 | 7.31 | 6.9 | 446 | 5 |  | 1127.8333
7 | 27517 | 11090 |  | 603.1 | 25.56 | 38.55 | 0.541 | 6.39 | 0.174 | 42.19 | 7.94 | 7.34 | 6.89 | 204 | 5 |  | 1146.5417
8 | 27501 | 11220 |  | 588.4 | 26.14 | 38.1 | 0.502 | 5.51 | 0.175 | 46.45 | 7.51 | 7.3 | 6.93 | 374 | 6 |  | 1145.875
9 | 27502 | 11250 | 38.56 | 527.5 | 26.53 | 38.19 | 0.437 | 6.05 | 0.24 | 47.7 | 7.82 | 7.32 | 6.94 | 408 | 5 |  | 1145.9167
10 | 27817 | 11170 | 19.34 | 554.3 | 26.01 | 37.37 | 0.432 | 5.61 | 0.21 | 46.29 | 8.79 | 7.33 | 6.92 | 312 | 5 |  | 1159.0417
11 | 28324 | 11130 | 18.72 | 487 | 26.69 | 35.52 | 0.427 | 5.64 | 0.147 | 43.84 | 8.18 | 7.33 | 6.92 | 325 | 6 |  | 1180.1667
12 | 27982 | 11300 |  | 501.3 | 26.84 | 38.62 | 0.401 | 6.06 | 0.158 | 44.68 | 7.34 | 7.32 | 7.03 | 411 | 6 |  | 1165.9167
13 | 28056 | 11260 | 38.86 | 498.6 | 27.08 | 35.07 | 0.359 | 8.06 | 0.159 | 46.91 | 9.33 | 7.36 | 6.91 | 366 | 5 |  | 1169
14 | 27635 | 11580 | 18.64 | 528.7 | 27.08 | 35.18 | 0.322 | 7.6 | 0.134 | 48.3 | 9.13 | 7.34 | 7.08 | 411 | 5 |  | 1151.4583
15 | 27548 | 11540 | 18.62 | 518.8 | 26.93 | 35.56 | 0.426 | 6.6 | 0.178 | 51.37 | 8.24 | 7.4 | 6.94 | 414 | 5 |  | 1147.8333
16 | 27946 | 10940 | 18.72 | 418.8 | 26.73 | 34.13 | 0.557 | 7.19 | 0.161 | 42.31 | 8.8 | 7.34 | 6.94 | 448 | 6 |  | 1164.4167
17 | 28734 | 11110 |  | 426.1 | 25.99 | 35.55 | 0.498 | 5.96 | 0.159 | 41.77 | 7.94 | 7.36 | 6.93 | 416 | 5 |  | 1197.25
18 | 26972 | 11440 | 18.78 | 549.3 | 26.75 | 35.03 | 0.441 | 5.91 | 0.166 | 45.18 | 7.97 | 7.33 | 6.92 | 445 | 5 |  | 1123.8333
19 | 27496 | 9250 |  | 530.4 | 26.63 | 38.92 | 0.337 | 6.55 | 0.185 | 46.24 | 9.04 | 7.3 | 6.95 | 493 | 6 |  | 1145.6667
20 | 27346 | 11770 | 38.88 | 548.6 | 27.03 | 35.92 | 0.491 | 6.42 | 0.158 | 47.52 | 8.43 | 7.34 | 7.08 | 466 | 5 |  | 1139.4167
21 | 27625 | 11600 |  | 561.8 | 27.04 | 40.42 | 0.3 | 7.93 | 0.183 | 51.78 | 8.02 | 7.36 | 7.08 | 478 | 4 |  | 1151.0417
22 | 27506 | 11730 |  | 450.7 | 26.68 | 35.67 | 0.489 | 5.13 | 0.158 | 41.84 | 8..16 | 7.32 | 7.08 | 403 | 6 |  | 1146.0833
23 | 27466 | 11570 | 18.44 | 566.3 | 27.04 | 36.8 | 0.532 | 5.4 | 0.166 | 46.88 | 9.37 | 7.35 | 7.07 | 491 | 7 |  | 1144.4167
24 | 26255 | 11710 | 40.24 | 465.2 | 26.87 | 35.45 | 0.455 | 5.72 | 0.163 | 52.24 | 9.37 | 7.35 | 7.08 | 398 | 6 |  | 1093.9583
25 | 27109 | 11630 |  | 578.4 | 27.13 | 34.67 | 0.551 | 7.22 | 0.153 | 43.29 | 10.02 | 7.34 | 7.06 | 450 | 5 |  | 1129.5417
26 | 26783 | 11680 | 18.68 | 458 | 27.46 | 36.68 | 0.412 | 5.54 | 0.157 | 42.12 | 9.82 | 7.33 | 6.95 | 423 | 5 |  | 1115.9583
27 | 27335 | 12460 |  | 531.4 | 26.09 | 37.22 | 0.446 | 6.54 | 0.169 | 47.65 | 8.55 | 7.34 | 6.93 | 358 | 4 |  | 1138.9583
28 | 26930 | 12090 | 38.6 | 593.7 | 25.98 | 37.83 | 0.502 | 6.87 | 0.181 | 46.33 | 8.77 | 7.41 | 6.93 | 471 | 5 |  | 1122.0833
29 | 26792 | 11770 | 19.42 | 518.8 | 27.14 | 33.91 | 0.566 | 5.85 | 0.144 | 43.62 | 8.56 | 7.38 | 6.92 | 477 | 5 |  | 1116.3333
30 | 26577 | 12020 | 18.32 | 555.4 | 26.73 | 37.9 | 0.45 | 7.85 | 0.15 | 52.93 | 9.19 | 7.36 | 6.95 | 513 | 5 |  | 1107.375
31 | 26819 | 11980 | 18.7 | 439.1 | 25.53 | 36.23 | 0.32 | 4.99 | 0.147 | 41.7 | 9.71 | 7.33 | 6.95 | 350 | 5 |  | 1117.4583
合计 | 851666 | 350940 | 519.18 | 520.1194 | 26.5723 | 36.5106 | 0.44719 | 6.3229 | 0.1659 | 45.8045 | 8.7613 | 7.3429 | 6.9635 | 407.4839 | 5.2258 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 2月
2024年2月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 26727 | 11860 |  | 543.6 | 27.08 | 38.36 | 0.234 | 6.47 | 0.138 | 55.57 | 9.22 | 7.42 | 7.05 | 508 | 4
2 | 26822 | 11540 | 18.46 | 538.7 | 27.03 | 35.92 | 0.286 | 5.56 | 0.143 | 46.22 | 8.86 | 7.38 | 7.03 | 453 | 5
3 | 26910 | 11710 | 19.62 | 541.3 | 27.14 | 34.9 | 0.404 | 6.45 | 0.138 | 44.55 | 8.62 | 7.41 | 6.96 | 498 | 5
4 | 26633 | 11750 | 18.44 | 536.7 | 27.93 | 35.78 | 0.261 | 4.56 | 0.165 | 42.09 | 9.93 | 7.41 | 7.06 | 494 | 5
5 | 26637 | 11710 | 18.42 | 551.7 | 29.03 | 37.15 | 0.408 | 4.91 | 0.181 | 45.71 | 9.93 | 7.39 | 7.06 | 503 | 6
6 | 26560 | 11990 |  | 526.3 | 29.08 | 33.79 | 0.374 | 5.31 | 0.166 | 41.88 | 9.34 | 7.38 | 7.06 | 499 | 5
7 | 26927 | 12140 |  | 53.67 | 28.86 | 32.57 | 0.484 | 4.96 | 0.169 | 41.19 | 8.26 | 7.38 | 7.06 | 416 | 4
8 | 27010 | 12370 | 40.06 | 577.3 | 28.86 | 35.92 | 0.462 | 6.5 | 0.149 | 48.28 | 10.56 | 7.39 | 7.07 | 498 | 4
9 | 26300 | 12440 |  | 498.3 | 25.53 | 32.18 | 0.395 | 6.13 | 0.153 | 44.49 | 10.69 | 7.36 | 7.05 | 382 | 5
10 | 24460 | 11230 |  | 573.1 | 27.33 | 48.29 | 0.416 | 7.49 | 0.133 | 54.4 | 8.04 | 7.44 | 7.08 | 544 | 6
11 | 20758 | 11770 | 37.24 | 569.4 | 26.16 | 42.78 | 0.397 | 4.37 | 0.163 | 52.07 | 8.27 | 7.36 | 7.04 | 424 | 5
12 | 22585 | 12510 |  | 565.2 | 28.36 | 36.03 | 0.45 | 3.8 | 0.144 | 43.39 | 10.69 | 7.42 | 6.96 | 384 | 5
13 | 23925 | 12090 | 18.58 | 503.7 | 28.83 | 36.61 | 0.489 | 7.48 | 0.168 | 49.32 | 9.69 | 7.42 | 7.06 | 426 | 5
14 | 24995 | 12010 |  | 583.1 | 28.91 | 35.83 | 0.488 | 6.48 | 0.157 | 51.62 | 9.81 | 7.38 | 7.07 | 416 | 5
15 | 25725 | 11860 | 38.43 | 508.3 | 28.61 | 32.51 | 0.468 | 4.95 | 0.153 | 39.01 | 8.16 | 7.41 | 6.96 | 325 | 6
16 | 25533 | 11620 |  | 527.6 | 29.03 | 35.87 | 0.477 | 4.61 | 0.207 | 44.21 | 9.7 | 7.38 | 7.08 | 356 | 5
17 | 25966 | 10860 | 37.76 | 511 | 27.18 | 37.6 | 0.382 | 7.71 | 0.141 | 48.08 | 10.56 | 7.39 | 7.05 | 488 | 4
18 | 24425 | 10330 |  | 384 | 27.03 | 34.31 | 0.426 | 4.39 | 0.15 | 41.62 | 8.16 | 7.44 | 7.03 | 403 | 5
19 | 23917 | 10020 | 18.84 | 555.1 | 27.69 | 32.2 | 0.45 | 6.38 | 0.203 | 55.98 | 8.33 | 7.42 | 7.08 | 486 | 5
20 | 28030 | 10190 |  | 597.1 | 26.98 | 35.71 | 0.323 | 7.46 | 0.15 | 44.54 | 8.33 | 7.42 | 7.04 | 427 | 5
21 | 27933 | 12650 | 18.48 | 558.3 | 27.49 | 32.95 | 0.335 | 7.43 | 0.133 | 50.57 | 9.12 | 7.42 | 6.96 | 499 | 6
22 | 27669 | 11080 | 37.74 | 483.7 | 27.14 | 34.16 | 0.378 | 5.81 | 0.151 | 43.01 | 8.66 | 7.41 | 7.03 | 348 | 6
23 | 27726 | 11250 |  | 361.7 | 26.98 | 32.85 | 0.224 | 5.41 | 0.166 | 42.57 | 9.59 | 7.41 | 7.07 | 463 | 6
24 | 27843 | 11120 | 20.32 | 577.1 | 28.27 | 35.49 | 0.228 | 5.49 | 0.153 | 47.96 | 8.87 | 7.38 | 6.91 | 471 | 5
25 | 27786 | 11220 | 19.56 | 556.3 | 28.83 | 35.25 | 0.486 | 6.27 | 0.139 | 42.65 | 7.92 | 7.39 | 7.04 | 477 | 6
26 | 27203 | 11280 |  | 563.8 | 29.08 | 36.41 | 0.432 | 5.56 | 0.158 | 47.11 | 9.18 | 7.38 | 7.06 | 428 | 5
27 | 28262 | 11540 | 18.12 | 546.4 | 28.83 | 44.03 | 0.549 | 6.83 | 0.17 | 50.94 | 10.94 | 7.42 | 7.03 | 463 | 5
28 | 26117 | 10670 |  | 482.7 | 28.37 | 38.64 | 0.55 | 4.87 | 0.163 | 45.9 | 6.61 | 7.38 | 7.03 | 479 | 5
29 | 27158 | 11110 | 40.24 | 617.4 | 27.32 | 46.8 | 0.392 | 6.5 | 0.17 | 49.6 | 9.38 | 7.36 | 7.07 | 473 | 6
合计 | 758542 | 333920 | 420.31 | 516.9852 | 27.8952 | 36.5824 | 0.40166 | 5.8669 | 0.15772 | 46.7079 | 9.1524 | 7.3983 | 7.0362 | 449.3448 | 5.1379 |  | 5.541 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 3月
2024年3月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 26971 | 11970 | 18.78 | 587.6 | 27.76 | 47.24 | 0.404 | 6.68 | 0.185 | 52.15 | 9.74 | 7.42 | 7.04 | 419 | 6
2 | 27037 | 12210 |  | 532.4 | 28.03 | 40 | 0.48 | 7.28 | 0.167 | 45.62 | 8.89 | 7.42 | 6.91 | 403 | 5
3 | 26881 | 12190 | 18.68 | 558.3 | 26.63 | 40.77 | 0.52 | 6.3 | 0.162 | 47.12 | 8.69 | 7.44 | 6.93 | 409 | 5
4 | 27629 | 11980 | 18.8 | 598.5 | 26.79 | 36.7 | 0.405 | 6.02 | 0.198 | 44.16 | 8.6 | 7.39 | 6.91 | 342 | 6
5 | 26545 | 12080 |  | 503.7 | 26.78 | 35.82 | 0.439 | 5.01 | 0.205 | 41.82 | 8.54 | 7.46 | 6.89 | 314 | 4
6 | 26798 | 12190 | 37.42 | 577.3 | 26.83 | 40.49 | 0.486 | 7.63 | 0.117 | 51.28 | 8.85 | 7.41 | 6.92 | 482 | 5
7 | 26843 | 12470 | 18.74 | 540.6 | 27.04 | 40.22 | 0.447 | 6.05 | 0.122 | 48.79 | 8.64 | 7.38 | 6.94 | 429 | 6
8 | 26548 | 12000 |  | 561.3 | 26.68 | 40.43 | 0.47 | 7.82 | 0.186 | 48.56 | 9.42 | 7.36 | 6.91 | 422 | 5
9 | 26561 | 12710 | 18.64 | 537.4 | 26.68 | 38.02 | 0.385 | 6.87 | 0.163 | 45.7 | 8.33 | 7.36 | 6.89 | 401 | 6
10 | 26242 | 12220 | 18.48 | 628.7 | 27.46 | 41.14 | 0.454 | 8.44 | 0.178 | 68.07 | 9.03 | 7.36 | 6.89 | 486 | 5
11 | 26525 | 12590 |  | 614.1 | 26.73 | 38.45 | 0.32 | 6.04 | 0.148 | 49.45 | 8.3 | 7.41 | 6.92 | 442 | 5
12 | 26900 | 12120 |  | 503 | 26.84 | 27.35 | 0.446 | 6.26 | 0.137 | 42.8 | 8.55 | 7.41 | 6.94 | 418 | 5
13 | 27206 | 12030 | 40.34 | 564.7 | 27.18 | 39.97 | 0.383 | 6.5 | 0.157 | 47.26 | 9.1 | 7.44 | 7.03 | 403 | 6
14 | 26763 | 12390 |  | 535.7 | 25.53 | 38.29 | 0.285 | 5.35 | 0.133 | 42.84 | 9.17 | 7.41 | 6.95 | 348 | 5
15 | 26983 | 12240 |  | 526.1 | 28.93 | 36.74 | 0.29 | 5.52 | 0.145 | 43.86 | 8.05 | 7.39 | 7.06 | 416 | 5
16 | 27422 | 12360 | 37.66 | 508.6 | 27.79 | 37.24 | 0.279 | 6.41 | 0.16 | 41.18 | 8.35 | 7.44 | 6.97 | 386 | 6
17 | 26020 | 12030 | 18.68 | 489.7 | 27.68 | 37.93 | 0.279 | 7.05 | 0.162 | 44.9 | 6.49 | 7.41 | 6.98 | 381 | 6
18 | 17654 | 11170 | 18.64 | 511.6 | 26.71 | 37.49 | 0.499 | 5.12 | 0.178 | 46.13 | 7.17 | 7.36 | 6.89 | 342 | 6
19 | 25521 | 11860 |  | 548.4 | 27.83 | 36.54 | 0.505 | 5.24 | 0.184 | 45.28 | 10.37 | 7.41 | 6.92 | 413 | 5
20 | 27272 | 11940 | 18.74 | 523.6 | 28.03 | 41.18 | 0.467 | 4.6 | 0.145 | 44.22 | 10.47 | 7.34 | 7.03 | 342 | 4
21 | 27124 | 12440 |  | 486.1 | 27.72 | 38.73 | 0.434 | 5.88 | 0.183 | 48.6 | 10.66 | 7.39 | 7.03 | 427 | 6
22 | 27106 | 12010 |  | 523.8 | 27.79 | 34.14 | 0.401 | 5.18 | 0.148 | 41.78 | 10.43 | 7.38 | 6.91 | 399 | 6
23 | 27311 | 11930 | 39.86 | 557.3 | 28.66 | 33.53 | 0.365 | 6.38 | 0.155 | 41.77 | 8.78 | 7.44 | 6.89 | 386 | 4
24 | 27086 | 12020 | 18.64 | 540.1 | 29.03 | 32.6 | 0.478 | 5.92 | 0.158 | 40.71 | 8.75 | 7.38 | 6.88 | 342 | 5
25 | 27274 | 12540 | 18.68 | 497.1 | 29.13 | 36 | 0.477 | 5.2 | 0.153 | 40.32 | 6.22 | 7.42 | 6.91 | 401 | 5
26 | 26404 | 12520 |  | 508.7 | 25.53 | 37.94 | 0.44 | 6.16 | 0.171 | 46.47 | 7.84 | 7.36 | 6.87 | 349 | 5
27 | 26418 | 12760 | 18.68 | 486.3 | 25.48 | 37.84 | 0.439 | 5.95 | 0.186 | 44.41 | 9.7 | 7.38 | 6.87 | 366 | 5
28 | 26761 | 12430 | 18.56 | 533.6 | 27.48 | 38.26 | 0.437 | 4.63 | 0.179 | 42.79 | 7.2 | 7.38 | 6.89 | 429 | 6
29 | 26601 | 13730 | 18.54 | 428.7 | 29.03 | 33.3 | 0.536 | 3.93 | 0.167 | 35.54 | 6.16 | 7.44 | 6.91 | 498 | 5
30 | 27040 | 13350 | 18.48 | 455.7 | 28.63 | 36.12 | 0.438 | 3.86 | 0.157 | 41.21 | 6.38 | 7.44 | 6.89 | 469 | 6
31 | 26039 | 13550 |  | 489.6 | 28.83 | 34.11 | 0.477 | 4.62 | 0.135 | 43.47 | 6.33 | 7.41 | 6.87 | 423 | 4
合计 | 821485 | 382030 | 435.04 | 530.9129 | 27.4594 | 37.5671 | 0.42468 | 5.9323 | 0.16206 | 45.4277 | 8.4903 | 7.4013 | 6.9303 | 402.8065 | 5.2581 |  | 5.2958 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 4月
2024年4月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 26056 | 12730 | 19.48 | 445.7 | 27.78 | 37.14 | 0.491 | 4.46 | 0.138 | 42.78 | 7.84 | 7.38 | 6.9 | 486 | 5
2 | 26388 | 12520 | 37.26 | 528.6 | 27.94 | 31.64 | 0.478 | 5.34 | 0.127 | 38 | 8.31 | 7.38 | 6.89 | 442 | 6
3 | 26522 | 12510 |  | 496.3 | 25.53 | 35.43 | 0.381 | 6.34 | 0.167 | 38.19 | 9.6 | 7.38 | 6.86 | 428 | 5
4 | 26523 | 12640 | 18.34 | 476.1 | 25.69 | 37.37 | 0.435 | 6.86 | 0.162 | 43.87 | 7.22 | 7.38 | 6.87 | 356 | 6
5 | 25824 | 11940 |  | 498.6 | 27.73 | 35.92 | 0.472 | 6.77 | 0.166 | 41.47 | 7.53 | 7.36 | 6.91 | 342 | 4
6 | 26314 | 11930 | 37.84 | 511.3 | 27.03 | 35.21 | 0.37 | 6.65 | 0.177 | 42.78 | 7.6 | 7.42 | 6.93 | 471 | 6
7 | 26633 | 12020 |  | 447.3 | 26.63 | 35.65 | 0.485 | 5.81 | 0.138 | 40.77 | 6.81 | 7.47 | 6.94 | 347 | 6
8 | 27034 | 12220 | 19.42 | 448.7 | 26.58 | 33.51 | 0.406 | 4.92 | 0.145 | 37.54 | 7.65 | 7.39 | 7.03 | 401 | 5
9 | 27724 | 12110 | 18.52 | 481.4 | 28.03 | 35.22 | 0.493 | 5.06 | 0.253 | 45.49 | 7.53 | 7.33 | 6.88 | 386 | 5
10 | 27089 | 12620 | 18.74 | 406.8 | 27.63 | 32.55 | 0.446 | 4.98 | 0.168 | 39.69 | 8.07 | 7.35 | 6.92 | 284 | 5
11 | 27363 | 12620 | 18.6 | 413.7 | 25.68 | 31.7 | 0.497 | 5.27 | 0.146 | 42.98 | 7.46 | 7.41 | 6.91 | 306 | 4
12 | 27230 | 12180 |  | 466.7 | 27.73 | 32.51 | 0.457 | 6.36 | 0.132 | 43.16 | 8.45 | 7.45 | 6.89 | 334 | 6
13 | 26336 | 12190 |  | 408.3 | 26.71 | 34.14 | 0.442 | 5.85 | 0.098 | 45.17 | 6.86 | 7.25 | 6.94 | 293 | 5
14 | 26668 | 11730 | 37.62 | 407.6 | 26.03 | 33.2 | 0.443 | 5.1 | 0.102 | 42.02 | 7.45 | 7.38 | 6.88 | 311 | 4
15 | 27255 | 11620 |  | 403.1 | 27.69 | 33.66 | 0.328 | 5.11 | 0.105 | 41.01 | 8.3 | 7.26 | 6.93 | 294 | 6
16 | 26898 | 11710 | 18.46 | 440.6 | 27.63 | 28.29 | 0.415 | 4.54 | 0.126 | 37.92 | 8.88 | 7.34 | 6.87 | 264 | 4
17 | 26067 | 13270 | 39.02 | 428.7 | 27.73 | 35.6 | 0.441 | 6.42 | 0.127 | 49.35 | 8.87 | 7.33 | 6.91 | 278 | 5
18 | 25191 | 12350 |  | 450.7 | 28.01 | 35.64 | 0.403 | 5.78 | 0.165 | 43.45 | 10.01 | 7.34 | 6.88 | 312 | 4
19 | 25720 | 12310 | 37.24 | 473.4 | 28.83 | 37.05 | 0.311 | 6.71 | 0.174 | 51.33 | 6.97 | 7.35 | 6.94 | 355 | 6
20 | 25614 | 12310 |  | 456.7 | 27.83 | 38 | 0.309 | 5.33 | 0.126 | 48.9 | 7.7 | 7.36 | 6.94 | 288 | 4
21 | 25173 | 12030 |  | 450.3 | 28.71 | 41.83 | 0.341 | 7.53 | 0.198 | 60.16 | 9.44 | 7.37 | 6.91 | 411 | 5
22 | 25465 | 12660 | 37.8 | 431.9 | 27.53 | 38.14 | 0.42 | 6.02 | 0.155 | 56.62 | 7.57 | 7.33 | 6.88 | 302 | 5
23 | 25159 | 11640 |  | 411.8 | 28.11 | 36.41 | 0.322 | 6.39 | 0.154 | 44.19 | 10.47 | 7.31 | 6.94 | 376 | 4
24 | 25054 | 11550 | 36.94 | 561.7 | 28.83 | 41.91 | 0.304 | 7.02 | 0.148 | 46.46 | 9.79 | 7.36 | 6.91 | 366 | 6
25 | 24990 | 11560 |  | 538.1 | 26.63 | 36.59 | 0.552 | 6.67 | 0.165 | 53.05 | 7.53 | 7.34 | 6.89 | 411 | 5
26 | 25729 | 11310 | 36.72 | 499.3 | 27.86 | 38.58 | 0.426 | 6.02 | 0.145 | 49.75 | 7.74 | 7.35 | 6.87 | 350 | 5
27 | 26243 | 11390 | 18.72 | 463.8 | 24.31 | 39.03 | 0.405 | 8.03 | 0.134 | 50.63 | 6.12 | 7.35 | 6.92 | 402 | 5
28 | 25755 | 11300 |  | 448 | 27.18 | 40.42 | 0.426 | 6.89 | 0.18 | 48.9 | 6.62 | 7.36 | 6.91 | 361 | 4
29 | 25454 | 11680 | 18.46 | 431.7 | 27.77 | 43.72 | 0.465 | 7.21 | 0.133 | 52.27 | 7.7 | 7.36 | 6.94 | 388 | 6
30 | 25902 | 11450 | 37.02 | 498.6 | 27.14 | 43.03 | 0.48 | 6.7 | 0.11 | 48.07 | 7.02 | 7.33 | 6.87 | 408 | 6
合计 | 785373 | 362100 | 506.2 | 460.85 | 27.2837 | 36.303 | 0.42147 | 6.0713 | 0.1488 | 45.5323 | 7.9703 | 7.359 | 6.9087 | 358.4333 | 5.0667 |  | 6.4453 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 5月
2024年5月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 25439 | 11280 |  | 456.3 | 26.58 | 38.41 | 0.326 | 5.18 | 0.159 | 47.23 | 6.96 | 7.33 | 6.89 | 394 | 4
2 | 24518 | 11040 |  | 508.3 | 27.78 | 39.63 | 0.489 | 5.26 | 0.136 | 43.74 | 6.87 | 7.42 | 6.91 | 429 | 7
3 | 24120 | 10630 | 38.28 | 487.1 | 28.91 | 39.44 | 0.403 | 5.81 | 0.137 | 47.62 | 6.08 | 7.38 | 6.9 | 422 | 6
4 | 25121 | 11320 | 18.86 | 501.3 | 28.83 | 39.95 | 0.441 | 6.85 | 0.114 | 50.23 | 6.55 | 7.37 | 6.92 | 391 | 5
5 | 25043 | 11010 | 18.58 | 466.7 | 28.48 | 38.36 | 0.499 | 7.06 | 0.132 | 48.09 | 6.19 | 7.38 | 6.89 | 465 | 5
6 | 24962 | 10810 |  | 401 | 27.91 | 44.2 | 0.159 | 5.81 | 0.159 | 49.9 | 7.45 | 7.41 | 6.93 | 461 | 6
7 | 26030 | 10720 | 18.48 | 397.8 | 27.71 | 44.83 | 0.335 | 7.14 | 0.093 | 52.36 | 6.85 | 7.33 | 6.87 | 499 | 6
8 | 25420 | 12310 | 18.74 | 440.6 | 26.63 | 44.74 | 0.37 | 5.55 | 0.116 | 46.48 | 6.85 | 7.38 | 6.88 | 365 | 5
9 | 25910 | 11880 | 18.7 | 428.1 | 27.54 | 42.7 | 0.278 | 6.4 | 0.126 | 48.14 | 6.6 | 7.39 | 6.87 | 364 | 5
10 | 25280 | 10960 | 18.7 | 491.3 | 28.75 | 43.76 | 0.465 | 6.99 | 0.136 | 53.27 | 7.22 | 7.35 | 6.93 | 476 | 5
11 | 26075 | 11490 | 18.28 | 368.7 | 27.71 | 38.59 | 0.355 | 4.31 | 0.114 | 40.73 | 6.64 | 7.31 | 6.87 | 352 | 4
12 | 26770 | 11490 | 18.7 | 471.6 | 27.08 | 35.72 | 0.426 | 6.19 | 0.151 | 45.11 | 6.24 | 7.39 | 7.03 | 368 | 5
13 | 25343 | 11260 |  | 489.7 | 26.61 | 43.03 | 0.344 | 6.97 | 0.134 | 46.19 | 6.24 | 7.34 | 6.94 | 401 | 6
14 | 25545 | 11350 | 18.32 | 491.3 | 27.85 | 45.53 | 0.495 | 5.65 | 0.168 | 56.91 | 6.11 | 7.39 | 6.92 | 411 | 5
15 | 25525 | 11460 |  | 486.9 | 25.58 | 38.59 | 0.362 | 6.3 | 0.152 | 57.55 | 5.8 | 7.39 | 6.91 | 442 | 5
16 | 17457 | 10440 | 18.32 | 496.1 | 27.03 | 36.74 | 0.38 | 5.54 | 0.13 | 40.78 | 5.24 | 7.41 | 6.94 | 355 | 4
17 | 24740 | 10770 | 18.54 | 571.3 | 26.11 | 46.9 | 0.458 | 6.46 | 0.144 | 52.84 | 6.67 | 7.34 | 7.03 | 483 | 5
18 | 25944 | 10720 | 18.42 | 565.4 | 26.03 | 46 | 0.528 | 7.97 | 0.236 | 52.14 | 6.58 | 7.35 | 7.06 | 394 | 5
19 | 23677 | 10910 |  | 639.3 | 27.73 | 46.53 | 0.343 | 8.04 | 0.154 | 58.61 | 6.7 | 7.39 | 6.94 | 499 | 6
20 | 23799 | 10540 | 18.84 | 533.7 | 28.01 | 38.61 | 0.466 | 6.8 | 0.109 | 47.4 | 7.06 | 7.41 | 6.95 | 493 | 6
21 | 25273 | 11870 | 18.56 | 560.8 | 26.63 | 45.51 | 0.461 | 7.56 | 0.131 | 50.29 | 6 | 7.44 | 7.05 | 523 | 5
22 | 25519 | 11360 |  | 513.6 | 25.61 | 42.43 | 0.418 | 6.53 | 0.133 | 48.96 | 5.8 | 7.39 | 7.06 | 374 | 6
23 | 24147 | 11390 | 39.2 | 406.3 | 26.05 | 42.51 | 0.462 | 5 | 0.108 | 48.51 | 5.18 | 7.39 | 7.04 | 436 | 4
24 | 25873 | 11440 | 18.52 | 514.7 | 26.63 | 35.49 | 0.486 | 5.04 | 0.129 | 44.48 | 5.55 | 7.41 | 6.94 | 342 | 6
25 | 25533 | 11290 | 18.54 | 438.6 | 25.18 | 33.34 | 0.396 | 4.85 | 0.097 | 42.95 | 6.15 | 7.38 | 6.92 | 306 | 5
26 | 25375 | 11430 |  | 477.1 | 25.49 | 38.94 | 0.543 | 6.38 | 0.126 | 44.8 | 6.53 | 7.43 | 7.04 | 364 | 5
27 | 24257 | 10380 | 18.58 | 365.4 | 23.49 | 19.48 | 0.316 | 2.94 | 0.094 | 29.8 | 4.16 | 7.35 | 6.91 | 284 | 4
28 | 26965 | 10250 | 18.52 | 343.1 | 24.49 | 19.37 | 0.362 | 3.31 | 0.13 | 26.65 | 4.59 | 7.33 | 6.92 | 274 | 6
29 | 25069 | 8970 |  | 406.7 | 25.53 | 24.06 | 0.316 | 3.57 | 0.093 | 32.74 | 4.64 | 7.38 | 6.96 | 301 | 5
30 | 25152 | 9400 | 37.86 | 270.8 | 26.03 | 20.47 | 0.251 | 3.87 | 0.132 | 25.96 | 5.89 | 7.35 | 7.02 | 208 | 5
31 | 27249 | 9600 | 18.68 | 198.3 | 24.48 | 10.78 | 0.481 | 2.11 | 0.117 | 21.93 | 4.91 | 7.41 | 6.96 | 208 | 5
合计 | 777130 | 339770 | 468.22 | 457.6742 | 26.7248 | 37.569 | 0.40045 | 5.7239 | 0.13194 | 45.2384 | 6.1387 | 7.3781 | 6.9484 | 389.8065 | 5.1935 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 6.025
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 6月
2024年6月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 27012 | 9000 | 18.72 | 211.6 | 23.31 | 11.24 | 0.527 | 2.01 | 0.089 | 24.29 | 7.15 | 7.39 | 7.03 | 211 | 5
2 | 25896 | 9420 | 37.22 | 227.3 | 24.83 | 12.86 | 0.496 | 3.67 | 0.084 | 35.31 | 4.82 | 7.44 | 6.97 | 252 | 6
3 | 25323 | 8210 |  | 187.1 | 24.48 | 20.15 | 0.232 | 2.75 | 0.066 | 25.48 | 6.14 | 7.41 | 6.94 | 192 | 5
4 | 25357 | 8710 | 18.72 | 213.8 | 25.06 | 24.46 | 0.316 | 2.506 | 0.116 | 29.78 | 5.63 | 7.39 | 7.04 | 218 | 5
5 | 25325 | 8990 | 18.76 | 236.7 | 25.68 | 26.36 | 0.397 | 4.24 | 0.111 | 35.12 | 8.66 | 7.39 | 6.91 | 271 | 6
6 | 25801 | 8900 | 18.74 | 198.3 | 26.18 | 26.74 | 0.404 | 3.85 | 0.11 | 28.77 | 6.23 | 7.37 | 6.94 | 208 | 4
7 | 24542 | 9890 |  | 228.1 | 24.93 | 30.39 | 0.424 | 4.2 | 0.124 | 37.3 | 6.42 | 7.44 | 7.04 | 274 | 5
8 | 25067 | 9690 | 36.52 | 259.3 | 26.07 | 29.32 | 0.442 | 4.34 | 0.107 | 34.8 | 7.14 | 7.47 | 6.96 | 249 | 4
9 | 24457 | 9830 |  | 177.4 | 26.18 | 23.42 | 0.574 | 3.91 | 0.109 | 28.1 | 6.84 | 7.35 | 6.94 | 216 | 4
10 | 25326 | 8440 | 19.14 | 179.1 | 25.03 | 23.12 | 0.43 | 3.54 | 0.088 | 27.07 | 10.09 | 7.38 | 7.06 | 216 | 5
11 | 25179 | 9050 |  | 208.7 | 26.61 | 22.18 | 0.246 | 3.57 | 0.11 | 31.63 | 5.21 | 7.39 | 6.96 | 216 | 5
12 | 26243 | 8860 | 37.62 | 246.3 | 24.48 | 16.1 | 0.391 | 3.82 | 0.095 | 26.2 | 5.85 | 7.35 | 6.94 | 218 | 4
13 | 26280 | 8870 | 18.36 | 168.4 | 25.09 | 14.07 | 0.374 | 2.88 | 0.109 | 20.53 | 3.77 | 7.41 | 7.04 | 210 | 4
14 | 26995 | 8900 | 19.64 | 126.8 | 25.69 | 9.26 | 0.168 | 3.55 | 0.139 | 19.53 | 5.58 | 7.47 | 6.92 | 198 | 4
15 | 25820 | 7870 |  | 151.3 | 26.03 | 11.06 | 0.164 | 4.9 | 0.115 | 21.42 | 3.28 | 7.34 | 7.06 | 149 | 4
16 | 25570 | 7640 | 18.7 | 88.6 | 24.41 | 9.61 | 0.212 | 1.89 | 0.115 | 15.22 | 2.58 | 7.36 | 7.05 | 196 | 5
17 | 25643 | 7480 |  | 80.3 | 24.49 | 13.24 | 0.173 | 2.08 | 0.084 | 18.4 | 2.39 | 7.35 | 6.95 | 188 | 4
18 | 24818 | 7460 | 17.92 | 178.6 | 20.03 | 17.9 | 0.222 | 2.15 | 0.071 | 23.8 | 3.36 | 7.36 | 6.93 | 199 | 4
19 | 25342 | 8300 | 17.86 | 185.5 | 21.46 | 15.53 | 0.231 | 2.19 | 0.074 | 21.2 | 3.61 | 7.36 | 6.96 | 226 | 5
20 | 19472 | 2710 |  | 206.7 | 22.31 | 18.99 | 0.186 | 2.82 | 0.115 | 24.42 | 4.28 | 7.35 | 6.94 | 203 | 5
21 | 24674 | 2820 |  | 231.4 | 20.3 | 20.6 | 0.216 | 3.27 | 0.085 | 26.18 | 4.49 | 7.36 | 6.95 | 208 | 4
22 | 21269 | 4380 | 19.08 | 201.3 | 20.06 | 21.34 | 0.403 | 3.77 | 0.079 | 27.75 | 5.66 | 7.34 | 7.05 | 269 | 5
23 | 27214 | 9120 | 19.3 | 122.7 | 21.38 | 21.8 | 0.37 | 5.12 | 0.134 | 27.71 | 4.91 | 7.35 | 7.06 | 203 | 4
24 | 27249 | 8890 |  | 211.4 | 20.48 | 16.98 | 0.174 | 3.27 | 0.089 | 26.41 | 4.23 | 7.41 | 7.03 | 247 | 5
25 | 27611 | 8720 |  | 118.7 | 21.48 | 23.06 | 0.319 | 4.16 | 0.142 | 28.34 | 5.47 | 7.39 | 6.95 | 204 | 5
26 | 28163 | 8770 | 19.98 | 249.3 | 22.31 | 17.67 | 0.165 | 2.77 | 0.077 | 24.24 | 5.08 | 7.35 | 6.93 | 208 | 4
27 | 27249 | 8620 | 19.1 | 181.4 | 23.16 | 19.81 | 0.134 | 2.51 | 0.086 | 23.41 | 5.44 | 7.36 | 7.06 | 244 | 4
28 | 27348 | 8600 | 18.84 | 191.7 | 24.13 | 20.58 | 0.219 | 2.98 | 0.063 | 24.1 | 4.29 | 7.36 | 7.05 | 293 | 5
29 | 27587 | 8890 | 18.22 | 177.3 | 24.8 | 21.4 | 0.246 | 2.81 | 0.112 | 24.8 | 6.26 | 7.37 | 6.97 | 253 | 4
30 | 26243 | 8850 |  | 193.6 | 27.16 | 22.07 | 0.334 | 3.15 | 0.067 | 27.16 | 5.88 | 7.36 | 7.04 | 294 | 5
合计 | 770075 | 245880 | 412.44 | 187.9567 | 23.9203 | 19.377 | 0.3063 | 3.2892 | 0.098833 | 26.2823 | 5.358 | 7.3807 | 6.989 | 224.4333 | 4.6 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 7月
2024年7月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 26193 | 7810 | 18.96 | 180.3 | 21.13 | 25.89 | 0.285 | 3.28 | 0.078 | 29.88 | 5.92 | 7.39 | 7.03 | 274 | 4 |  | 1091.375
2 | 26187 | 7710 |  | 171.3 | 21.18 | 26.39 | 0.458 | 4.78 | 0.082 | 30.4 | 6.44 | 7.35 | 6.91 | 248 | 5 |  | 1091.125
3 | 26320 | 7880 |  | 133.6 | 20.04 | 25.7 | 0.396 | 3.96 | 0.057 | 30.12 | 6.67 | 7.39 | 6.94 | 216 | 4 |  | 1096.6667
4 | 26480 | 10220 | 19.1 | 101.3 | 18.86 | 13.76 | 0.354 | 2.27 | 0.07 | 18.08 | 4.11 | 7.41 | 6.92 | 293 | 4 |  | 1103.3333
5 | 27644 | 7740 | 19.08 | 88.4 | 18.86 | 11.2 | 0.262 | 2.22 | 0.262 | 17.87 | 3.22 | 7.39 | 6.94 | 201 | 5 |  | 1151.8333
6 | 27151 | 7490 |  | 121.3 | 17.79 | 12.7 | 0.286 | 2.42 | 0.088 | 19.13 | 3.85 | 7.39 | 7.03 | 247 | 5 |  | 1131.2917
7 | 27292 | 7080 |  | 84.7 | 17.75 | 5.55 | 0.231 | 1.94 | 0.085 | 12.51 | 2.14 | 7.39 | 6.95 | 199 | 5 |  | 1137.1667
8 | 28113 | 7040 | 18.78 | 91.7 | 17.63 | 5.73 | 0.201 | 2.53 | 0.212 | 12.83 | 2.9 | 7.36 | 7.04 | 186 | 4 |  | 1171.375
9 | 26316 | 6930 | 19.64 | 89.7 | 16.68 | 6.47 | 0.212 | 1.56 | 0.105 | 21.47 | 1.91 | 7.44 | 6.96 | 203 | 4 |  | 1096.5
10 | 26994 | 7130 |  | 121.6 | 15.56 | 9.32 | 0.264 | 1.96 | 0.133 | 22.36 | 2.57 | 7.42 | 7.03 | 229 | 5 |  | 1124.75
11 | 26607 | 7250 | 19.36 | 84.6 | 15.53 | 8.54 | 0.122 | 1.59 | 0.142 | 24.11 | 3.09 | 7.42 | 7.05 | 193 | 4 |  | 1108.625
12 | 26877 | 7200 |  | 158 | 18.75 | 12.83 | 0.256 | 1.69 | 0.306 | 18.77 | 5.31 | 7.33 | 6.97 | 248 | 5 |  | 1119.875
13 | 24675 | 7310 |  | 184.3 | 17.71 | 13.65 | 0.255 | 2.42 | 0.351 | 20.92 | 5.04 | 7.41 | 7.06 | 244 | 4 |  | 1028.125
14 | 24287 | 7250 |  | 177.3 | 18.76 | 15.1 | 0.242 | 2.45 | 0.179 | 21.87 | 3.9 | 7.36 | 7.04 | 218 | 4 |  | 1011.9583
15 | 24275 | 7350 | 14.74 | 155.4 | 18.93 | 16.32 | 0.139 | 2.27 | 0.137 | 21.22 | 3.69 | 7.38 | 7.06 | 231 | 5 |  | 1011.4583
16 | 24780 | 9400 |  | 176.4 | 19.71 | 16.11 | 0.188 | 2.17 | 0.087 | 24.79 | 4.19 | 7.36 | 7.08 | 286 | 5 |  | 1032.5
17 | 26339 | 8130 |  | 178.4 | 16.69 | 17.94 | 0.349 | 2.53 | 0.082 | 27.29 | 4.33 | 7.44 | 7.03 | 231 | 4 |  | 1097.4583
18 | 26024 | 8330 |  | 156.1 | 18.87 | 16.23 | 0.185 | 2.31 | 0.085 | 24.41 | 5.14 | 7.36 | 7.04 | 266 | 4 |  | 1084.3333
19 | 25565 | 8120 |  | 164.7 | 18.71 | 22.68 | 0.166 | 2.63 | 0.13 | 26.03 | 6.06 | 7.42 | 7.07 | 248 | 5 |  | 1065.2083
20 | 26403 | 8330 |  | 182.1 | 17.75 | 16.86 | 0.235 | 2.74 | 0.259 | 25.16 | 6.26 | 7.37 | 6.95 | 260 | 5 |  | 1100.125
21 | 26102 | 7650 |  | 199.6 | 19.94 | 19.94 | 0.262 | 3.92 | 0.145 | 28.26 | 4.26 | 7.36 | 7.08 | 298 | 5 |  | 1087.5833
22 | 26181 | 9000 | 18.04 | 148.3 | 18.76 | 20.18 | 0.155 | 3.47 | 0.112 | 24.44 | 5.41 | 7.39 | 7.04 | 243 | 4 |  | 1090.875
23 | 25360 | 8890 |  | 136.7 | 18.01 | 13.01 | 0.153 | 2.41 | 0.1 | 17.66 | 4.99 | 7.41 | 6.95 | 199 | 4 |  | 1056.6667
24 | 25596 | 8140 | 18.52 | 125.8 | 20.03 | 12.16 | 0.255 | 1.86 | 0.176 | 18.82 | 4..28 | 7.39 | 7.03 | 252 | 4 |  | 1066.5
25 | 25683 | 8130 |  | 166.7 | 20.35 | 21.55 | 0.297 | 3.29 | 0.133 | 27.04 | 4.67 | 7.38 | 7.06 | 252 | 4 |  | 1070.125
26 | 25467 | 8090 |  | 118.6 | 17.39 | 12.76 | 0.149 | 4.35 | 0.228 | 16.94 | 5.38 | 7.43 | 6.96 | 210 | 4 |  | 1061.125
27 | 24625 | 8120 | 19.42 | 103.1 | 18.91 | 9.82 | 0.18 | 1.84 | 0.197 | 18.76 | 3.22 | 7.39 | 6.96 | 164 | 4 |  | 1026.0417
28 | 24448 | 7690 | 18.16 | 126.3 | 18.94 | 8.41 | 0.235 | 2.19 | 0.288 | 16.11 | 3.02 | 7.38 | 6.94 | 214 | 5 |  | 1018.6667
29 | 24342 | 7860 |  | 178.6 | 19.04 | 16.42 | 0.25 | 2.92 | 0.342 | 22.27 | 3.96 | 7.39 | 6.94 | 224 | 4 |  | 1014.25
30 | 24190 | 8250 | 19.06 | 194.3 | 18.84 | 17.76 | 0.263 | 2.63 | 0.194 | 22.59 | 2.17 | 7.38 | 7.04 | 208 | 5 |  | 1007.9167
31 | 24501 | 8200 | 19.06 | 166.9 | 10.03 | 18.55 | 0.223 | 3.49 | 0.157 | 24.49 | 3.83 | 7.44 | 7.07 | 249 | 4 |  | 1020.875
合计 | 801017 | 245720 | 241.92 | 144.0677 | 18.2945 | 15.1461 | 0.24219 | 2.6481 | 0.16135 | 22.1484 | 4.255 | 7.391 | 7.0055 | 233.3548 | 4.4194 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 8月
2024年8月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 21359 | 7970 |  | 98.4 | 12.26 | 5.98 | 0.23 | 1.79 | 0.137 | 12.2 | 3.99 | 7.42 | 6.91 | 204 | 4 |  | 889.9583
2 | 21925 | 7070 | 19.34 | 109.1 | 13.53 | 1.83 | 0.216 | 1.83 | 0.216 | 12.16 | 2.15 | 7.39 | 6.94 | 228 | 5 |  | 913.5417
3 | 24586 | 6830 | 17.56 | 126.8 | 14.46 | 7.19 | 0.178 | 1.61 | 0.217 | 13.06 | 4.91 | 7.44 | 7.03 | 215 | 3 |  | 1024.4167
4 | 24434 | 6540 |  | 116.7 | 12.08 | 8.95 | 0.195 | 1.53 | 0.198 | 14.67 | 3.79 | 7.36 | 6.93 | 211 | 4 |  | 1018.0833
5 | 24250 | 6580 |  | 175.8 | 13.36 | 16.28 | 0.127 | 1.64 | 0.306 | 18.57 | 4.23 | 7.44 | 7.08 | 201 | 3 |  | 1010.4167
6 | 24553 | 6540 |  | 138.7 | 14.01 | 9.76 | 0.181 | 1.39 | 0.251 | 13.6 | 5.04 | 7.35 | 7.04 | 226 | 4 |  | 1023.0417
7 | 24447 | 6630 |  | 116.8 | 11.03 | 11.47 | 0.109 | 1.94 | 0.244 | 12.76 | 5.2 | 7.36 | 6.91 | 192 | 3 |  | 1018.625
8 | 24127 | 6510 |  | 226.4 | 13.98 | 17.18 | 0.296 | 1.72 | 0.181 | 21.47 | 5.97 | 7.36 | 7.06 | 298 | 5 |  | 1005.2917
9 | 24564 | 6600 |  | 168.3 | 15.57 | 12.2 | 0.254 | 2.02 | 0.174 | 15.97 | 6.44 | 7.41 | 7.09 | 211 | 4 |  | 1023.5
10 | 24411 | 6560 |  | 171.6 | 15.48 | 14.41 | 0.288 | 2.27 | 0.358 | 19.4 | 5.96 | 7.36 | 7.04 | 234 | 4 |  | 1017.125
11 | 25078 | 6990 | 18.84 | 101.3 | 14.48 | 7.26 | 0.236 | 1.88 | 0.188 | 10.88 | 7.21 | 7.42 | 7.08 | 164 | 3 |  | 1044.9167
12 | 24110 | 7120 |  | 114.7 | 16.03 | 8.48 | 0.378 | 1.32 | 0.249 | 12.2 | 4.9 | 7.38 | 7.03 | 211 | 4 |  | 1004.5833
13 | 24308 | 7110 |  | 155.8 | 16.68 | 10.85 | 0.219 | 1.94 | 0.244 | 12.2 | 6.26 | 7.25 | 6.92 | 246 | 4 |  | 1012.8333
14 | 24410 | 7320 |  | 171.3 | 17.74 | 13.49 | 0.096 | 2.06 | 0.252 | 15.93 | 4.66 | 7.38 | 6.96 | 244 | 4 |  | 1017.0833
15 | 24400 | 7390 |  | 158.7 | 13.38 | 18.65 | 0.143 | 2.44 | 0.149 | 22.89 | 6.61 | 7.39 | 6.96 | 231 | 5 |  | 1016.6667
16 | 24697 | 7350 |  | 181.4 | 15.08 | 17.18 | 0.236 | 2.07 | 0.202 | 21.45 | 6.21 | 7.35 | 7.04 | 206 | 4 |  | 1029.0417
17 | 24330 | 7320 |  | 174.3 | 15.58 | 17.79 | 0.269 | 2.64 | 0.288 | 22.53 | 6.14 | 7.36 | 6.95 | 227 | 4 |  | 1013.75
18 | 24205 | 7350 | 17.8 | 155.1 | 14.48 | 15.07 | 0.432 | 2.57 | 0.341 | 18.35 | 6.39 | 7.38 | 7.05 | 277 | 4 |  | 1008.5417
19 | 24318 | 7800 |  | 183.1 | 16.06 | 20.61 | 0.314 | 3.04 | 0.346 | 23.99 | 6.78 | 7.38 | 6.94 | 283 | 5 |  | 1013.25
20 | 23429 | 7420 |  | 151.3 | 14.48 | 10.91 | 0.169 | 2.38 | 0.26 | 16.23 | 4.92 | 7.41 | 7.08 | 203 | 4 |  | 976.2083
21 | 24010 | 7350 |  | 166.7 | 15.08 | 14.51 | 0.446 | 2.38 | 0.27 | 18.83 | 4.18 | 7.38 | 7.04 | 216 | 5 |  | 1000.4167
22 | 24884 | 63690 |  | 128.4 | 14.43 | 8.22 | 0.168 | 1.92 | 0.228 | 13.97 | 5.06 | 7.38 | 6.94 | 201 | 4 |  | 1036.8333
23 | 24521 | 6610 |  | 146.8 | 15.01 | 11.7 | 0.431 | 2.85 | 0.316 | 16.53 | 7.8 | 7.37 | 7.06 | 246 | 4 |  | 1021.7083
24 | 24792 | 6400 | 18.38 | 189.3 | 25.68 | 15.02 | 0.482 | 4.51 | 0.35 | 26.29 | 7.29 | 7.39 | 6.96 | 271 | 4 |  | 1033
25 | 441 | 1780 |  | 163.4 | 24.61 | 16.68 | 0.394 | 2.89 | 0.287 | 27.39 | 7.73 | 7.33 | 7.04 | 247 | 4 |  | 18.375
26 | 334 | 1800 | [14 empty] | 13.9167
27 | 22710 | 5750 |  | 317.4 | 20.18 | 20.83 | 0.164 | 2.31 | 0.207 | 23.97 | 8.65 | 7.42 | 7.04 | 286 | 4 |  | 946.25
28 | 21080 | 10240 | 16.36 | 161.3 | 18.83 | 23.72 | 0.239 | 2.24 | 0.089 | 28.38 | 7.53 | 7.38 | 6.92 | 256 | 5 |  | 878.3333
29 | 25050 | 8720 |  | 183.6 | 18.81 | 28.57 | 0.239 | 3.33 | 0.085 | 29.33 | 8.37 | 7.39 | 6.94 | 249 | 4 |  | 1043.75
30 | 27681 | 9100 |  | 181.1 | 15.71 | 24.38 | 0.415 | 2.83 | 0.061 | 25.57 | 7.19 | 7.31 | 6.92 | 291 | 4 |  | 1153.375
31 | 26787 | 6140 |  | 194.5 | 16.68 | 25.16 | 0.454 | 2.71 | 0.084 | 28.19 | 8.58 | 7.37 | 6.96 | 249 | 4 |  | 1116.125
合计 | 704231 | 268580 | 108.28 | 160.9367 | 15.8257 | 14.4777 | 0.2666 | 2.2683 | 0.22593 | 18.9653 | 6.0047 | 7.377 | 6.9953 | 234.1333 | 4.0667 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 9月
2024年9月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 27599 | 8300 |  | 148.6 | 16.69 | 24.47 | 0.139 | 3.55 | 0.112 | 27 | 8.65 | 7.38 | 6.94 | 281 | 4 |  | 1149.9583
2 | 26805 | 8170 |  | 165.3 | 17.01 | 25.08 | 0.148 | 3.63 | 0.121 | 27.93 | 8.82 | 7.41 | 7.03 | 266 | 5 |  | 1116.875
3 | 27128 | 8270 |  | 190.1 | 17.08 | 24.97 | 0.482 | 2.63 | 0.134 | 29.55 | 9.61 | 7.39 | 6.95 | 243 | 5 |  | 1130.3333
4 | 27192 | 8530 | 18.9 | 178.6 | 15.38 | 25 | 0.343 | 3.05 | 0.178 | 28.55 | 8.57 | 7.43 | 7.06 | 223 | 4 |  | 1133
5 | 28766 | 8820 |  | 107.2 | 15.53 | 10.76 | 0.366 | 2.88 | 0.152 | 16.65 | 9.06 | 7.35 | 6.93 | 219 | 4 |  | 1198.5833
6 | 28849 | 7570 |  | 138.5 | 15.91 | 12.81 | 0.431 | 1.54 | 0.265 | 18.76 | 5.29 | 7.39 | 7.03 | 237 | 5 |  | 1202.0417
7 | 28358 | 7910 |  | 144.6 | 14.48 | 13.93 | 0.491 | 1.93 | 0.356 | 21.05 | 6.25 | 7.38 | 7.04 | 208 | 4 |  | 1181.5833
8 | 31352 | 8610 |  | 128.3 | 14.47 | 11.49 | 0.374 | 1.98 | 0.285 | 19.85 | 3.7 | 7.42 | 7.06 | 208 | 5 |  | 1306.3333
9 | 31091 | 8560 | 18.56 | 205.8 | 16.03 | 16.32 | 0.154 | 2.29 | 0.246 | 20.62 | 3.99 | 7.36 | 7.03 | 211 | 4 |  | 1295.4583
10 | 30348 | 8580 |  | 103.8 | 16.09 | 17.74 | 0.439 | 2.24 | 0.081 | 21.67 | 5.98 | 7.42 | 6.97 | 213 | 4 |  | 1264.5
11 | 30490 | 8660 |  | 111.4 | 16.63 | 18.05 | 0.28 | 2.4 | 0.088 | 19.91 | 5.06 | 7.36 | 6.92 | 226 | 4 |  | 1270.4167
12 | 30301 | 8390 | 19.42 | 155.3 | 15.96 | 22.61 | 0.431 | 2.92 | 0.12 | 23.53 | 5.34 | 7.38 | 7.04 | 249 | 4 |  | 1262.5417
13 | 30123 | 8620 |  | 201.7 | 13.36 | 26.72 | 0.374 | 2.92 | 0.146 | 28.61 | 5.77 | 7.38 | 7.06 | 218 | 5 |  | 1255.125
14 | 30006 | 8790 | 18.96 | 252.2 | 14.43 | 20.68 | 0.182 | 4.07 | 0.091 | 27.89 | 5.46 | 7.38 | 7.07 | 291 | 5 |  | 1250.25
15 | 30138 | 8910 | 18.92 | 208.4 | 14.38 | 19.01 | 0.427 | 3.4 | 0.069 | 25.47 | 5.63 | 7.39 | 7.04 | 258 | 4 |  | 1255.75
16 | 30287 | 9030 | 20.28 | 231.8 | 14.48 | 20.68 | 0.201 | 2.94 | 0.079 | 26.31 | 6.68 | 7.37 | 7.04 | 278 | 5 |  | 1261.9583
17 | 30317 | 9050 | 19.52 | 206.8 | 15.03 | 20.14 | 0.342 | 2.71 | 0.101 | 25.24 | 6.07 | 7.36 | 6.94 | 255 | 4 |  | 1263.2083
18 | 30357 | 9430 | 18.42 | 297.2 | 14.46 | 25.33 | 0.259 | 3.21 | 0.069 | 32.31 | 5.39 | 7.44 | 7.08 | 269 | 4 |  | 1264.875
19 | 30182 | 9620 | 18.78 | 379.7 | 15.03 | 27.14 | 0.115 | 3.63 | 0.081 | 32.71 | 7.35 | 7.39 | 6.96 | 286 | 4 |  | 1257.5833
20 | 30523 | 9680 |  | 291.3 | 17.71 | 24.03 | 0.247 | 2.93 | 0.101 | 29.94 | 9.3 | 7.36 | 7.04 | 246 | 5 |  | 1271.7917
21 | 30253 | 8820 | 19.64 | 394.6 | 17.71 | 26.02 | 0.357 | 4.09 | 0.092 | 33.74 | 8.29 | 7.37 | 7.06 | 248 | 5 |  | 1260.5417
22 | 30049 | 8870 | 19.86 | 248.7 | 17.76 | 23.14 | 0.311 | 3.17 | 0.115 | 31.48 | 12.37 | 7.36 | 7.04 | 270 | 4 |  | 1252.0417
23 | 30896 | 8710 | 18.28 | 302.9 | 17.48 | 24.95 | 0.197 | 3.46 | 0.213 | 27.94 | 8.76 | 7.36 | 7.06 | 265 | 4 |  | 1287.3333
24 | 30320 | 8220 | 18.16 | 327.5 | 20.03 | 26.24 | 0.324 | 3.41 | 0.297 | 28.59 | 9.03 | 7.39 | 7.07 | 311 | 4 |  | 1263.3333
25 | 30355 | 8160 | 19.46 | 378.2 | 20.18 | 27.64 | 0.454 | 3.52 | 0.235 | 28.4 | 5.39 | 7.39 | 7.08 | 263 | 4 |  | 1264.7917
26 | 30057 | 10040 | 19.1 | 378.2 | 20.18 | 27.64 | 0.454 | 3.52 | 0.235 | 28.47 | 5.39 | 7.39 | 7.08 | 263 | 4 |  | 1252.375
27 | 30662 | 9490 |  | 424.6 | 21.18 | 28.98 | 0.443 | 4.33 | 0.139 | 35.16 | 6.62 | 7.34 | 6.94 | 294 | 4 |  | 1277.5833
28 | 30321 | 9440 | 19.74 | 448.3 | 18.76 | 26.9 | 0.286 | 4.63 | 0.088 | 34.05 | 6.05 | 7.36 | 6.97 | 271 | 4 |  | 1263.375
29 | 30278 | 6170 | 18.54 | 420.6 | 18.86 | 37.3 | 0.424 | 4.2 | 0.142 | 39.21 | 7.43 | 7.36 | 7.08 | 294 | 5 |  | 1261.5833
30 | 30249 | 9820 |  | 449.6 | 19.93 | 31.67 | 0.25 | 3.43 | 0.073 | 33.94 | 7.23 | 7.36 | 7.09 | 236 | 4 |  | 1260.375
合计 | 893652 | 261240 | 324.54 | 253.9933 | 16.7403 | 22.9147 | 0.32417 | 3.1537 | 0.15013 | 27.4843 | 6.951 | 7.3807 | 7.0233 | 253.3333 | 4.3333 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 10月
2024年10月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 30410 | 9450 | 18.64 | 388.7 | 20.73 | 39.54 | 0.222 | 3.71 | 0.087 | 41.4 | 8.42 | 7.44 | 7.09 | 314 | 4
2 | 30009 | 9470 | 18.48 | 456.7 | 20.73 | 39.2 | 0.239 | 3.87 | 0.129 | 44.45 | 11.09 | 7.42 | 6.94 | 336 | 5
3 | 30375 | 9330 |  | 293.7 | 16.63 | 35.64 | 0.365 | 3.47 | 0.105 | 39.7 | 10.56 | 7.37 | 7.06 | 261 | 5
4 | 30602 | 9370 | 19.46 | 236.8 | 17.13 | 32.76 | 0.492 | 3.74 | 0.136 | 36.38 | 0.492 | 7.43 | 7.05 | 244 | 5
5 | 30302 | 9310 | 18.38 | 251.4 | 17.66 | 30.82 | 0.411 | 3.42 | 0.148 | 34.87 | 10.74 | 7.42 | 6.93 | 291 | 4
6 | 30479 | 9080 |  | 228.3 | 16.69 | 28.66 | 0.347 | 3.9 | 0.145 | 31.98 | 8.98 | 7.44 | 7.08 | 274 | 4
7 | 30573 | 9100 | 19.3 | 216.4 | 16.68 | 28.14 | 0.343 | 3.6 | 0.123 | 31.73 | 7.62 | 7.48 | 7.07 | 296 | 4
8 | 30476 | 9040 | 18.72 | 324.6 | 17.13 | 30.09 | 0.265 | 3.46 | 0.095 | 32.38 | 8.06 | 7.43 | 7.06 | 261 | 5
9 | 30584 | 9590 |  | 346.4 | 18.06 | 27.74 | 0.223 | 3.33 | 0.151 | 32.34 | 7.85 | 7.34 | 6.95 | 285 | 4
10 | 30156 | 9260 | 18.92 | 298.3 | 17.71 | 31.25 | 0.268 | 3.94 | 0.15 | 35.35 | 6.3 | 7.38 | 7.07 | 253 | 5
11 | 30462 | 9140 | 16.86 | 255.8 | 17.98 | 27.78 | 0.369 | 3.33 | 0.102 | 30.58 | 6.86 | 7.38 | 7.06 | 273 | 4
12 | 30172 | 9110 |  | 344.9 | 18.03 | 31.97 | 0.245 | 4.08 | 0.116 | 33.26 | 6.49 | 7.38 | 7.09 | 236 | 4
13 | 30931 | 9190 | 19.14 | 321.8 | 17.48 | 32.27 | 0.336 | 4.25 | 0.095 | 34.01 | 6.66 | 7.35 | 6.94 | 295 | 4
14 | 30652 | 9290 | 19.12 | 371.4 | 15.98 | 31.34 | 0.408 | 4.66 | 0.097 | 36.07 | 6.93 | 7.28 | 7.06 | 286 | 5
15 | 30675 | 9080 |  | 285.5 | 15.93 | 16.78 | 0.311 | 2.71 | 0.105 | 23.06 | 6.69 | 7.48 | 7.09 | 243 | 3
16 | 30583 | 8310 | 18.78 | 292.7 | 15.51 | 21.18 | 0.288 | 3.02 | 0.099 | 27.16 | 5.38 | 7.46 | 7.08 | 248 | 4
17 | 30741 | 8370 | 18.34 | 289.8 | 16.48 | 24.59 | 0.45 | 3.25 | 0.179 | 29.76 | 6.84 | 7.36 | 7.04 | 277 | 4
18 | 30269 | 8350 |  | 223.7 | 15.53 | 26.2 | 0.516 | 3.8 | 0.182 | 31.36 | 6.58 | 7.36 | 6.95 | 229 | 3
19 | 30139 | 8700 | 18.62 | 287.3 | 19.81 | 26.73 | 0.441 | 2.83 | 0.234 | 31.21 | 6.69 | 7.35 | 6.94 | 294 | 5
20 | 30181 | 8080 | 18.8 | 259.7 | 20.18 | 26.93 | 0.356 | 2.74 | 0.201 | 30.26 | 8.66 | 7.38 | 6.96 | 301 | 4
21 | 30018 | 8020 |  | 240.6 | 20.38 | 25.52 | 0.404 | 2.89 | 0.298 | 30.33 | 6.17 | 7.38 | 6.92 | 236 | 5
22 | 30102 | 8840 | 19.14 | 255.3 | 21.48/ | 21.17 | 0.292 | 3.62 | 0.256 | 30.17 | 7.15 | 7.44 | 6.97 | 301 | 4
23 | 30581 | 9640 |  | 271.8 | 25.16 | 26.09 | 0.509 | 3.62 | 0.192 | 29.35 | 4.33 | 7.44 | 6.93 | 298 | 4
24 | 30161 | 9530 | 19.32 | 340.6 | 25.58 | 26.2 | 0.582 | 3.83 | 0.144 | 32.34 | 7.28 | 7.35 | 6.93 | 311 | 5
25 | 30226 | 8870 | 19.34 | 243.5 | 22.31 | 25.84 | 0.412 | 3.46 | 0.167 | 30.61 | 6.12 | 7.39 | 7.04 | 290 | 4
26 | 30128 | 8940 | 18.78 | 455.1 | 23.47 | 26.79 | 0.52 | 3.75 | 0.168 | 32.31 | 6.71 | 7.37 | 6.92 | 314 | 3
27 | 30124 | 9210 |  | 421.8 | 23.86 | 24.64 | 0.409 | 3.73 | 0.176 | 29.8 | 5.98 | 7.42 | 7.06 | 325 | 4
28 | 30119 | 8870 | 19.46 | 411.6 | 24.59 | 26.32 | 0.361 | 3.55 | 0.172 | 29.74 | 6.31 | 7.48 | 7.07 | 287 | 4
29 | 30124 | 9160 | 18.86 | 396.3 | 24.18 | 27.02 | 0.538 | 3.47 | 0.165 | 34.11 | 7.65 | 7.43 | 7.04 | 297 | 4
30 | 30504 | 9040 |  | 327.5 | 23.09 | 27.55 | 0.377 | 3.36 | 0.147 | 31.63 | 6.94 | 7.39 | 7.09 | 274 | 4
31 | 30892 | 9120 | 20.18 | 315.9 | 23.71 | 30.03 | 0.405 | 4.23 | 0.153 | 33.09 | 8.45 | 7.34 | 7.06 | 268 | 3
合计 | 941750 | 279860 | 396.64 | 311.4161 | 19.613 | 28.2832 | 0.37755 | 3.5684 | 0.15216 | 32.6061 | 7.1285 | 7.3987 | 7.0174 | 280.5806 | 4.1613 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 11月
2024年11月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 30725 | 930 | 19.46 | 384 | 21.18 | 27.6 | 0.318 | 3.59 | 0.203 | 34.12 | 8.59 | 7.42 | 6.93 | 293 | 5
2 | 30397 | 9230 | 18.24 | 409.7 | 23.19 | 28.58 | 0.347 | 4.57 | 0.159 | 38.19 | 8.48 | 7.48 | 7.09 | 334 | 5
3 | 30437 | 9060 |  | 443.6 | 23.31 | 27.42 | 0.48 | 3.99 | 0.182 | 36.7 | 7.52 | 7.44 | 7.08 | 333 | 4
4 | 30321 | 9080 | 19.46 | 320.3 | 22.71 | 30.66 | 0.482 | 3.41 | 0.157 | 32.4 | 6.64 | 7.41 | 7.07 | 308 | 5
5 | 30239 | 10540 | 19.28 | 392.7 | 22.98 | 30.15 | 0.369 | 4.35 | 0.173 | 39.08 | 8.23 | 7.47 | 7.08 | 288 | 5
6 | 30444 | 10000 | 18.38 | 358.3 | 23.74 | 33.6 | 0..331 | 4.52 | 0.14 | 42.51 | 7.12 | 7.38 | 6.96 | 289 | 4
7 | 30303 | 9390 | 19.06 | 461.9 | 22.31 | 29.2 | 0.461 | 5.57 | 0.12 | 45.08 | 7.67 | 7.38 | 6.94 | 316 | 4
8 | 30778 | 9320 | 19.46 | 336.7 | 22.49 | 29.26 | 0.37 | 3.75 | 0.165 | 32.69 | 7.05 | 7.43 | 7.06 | 326 | 4
9 | 30325 | 9080 | 18.9 | 431.9 | 21.58 | 31.09 | 0.382 | 4.31 | 0.135 | 35.6 | 6.69 | 7.36 | 7.04 | 309 | 4
10 | 30316 | 9700 | 18.62 | 394.6 | 22.14 | 30.23 | 0.308 | 3.66 | 0.137 | 33.83 | 7.29 | 7.37 | 6.94 | 274 | 4
11 | 30248 | 9400 | 36.82 | 410.1 | 21.31 | 31.49 | 0.364 | 3.68 | 0.113 | 32.16 | 7.56 | 7.43 | 7.08 | 291 | 4
12 | 30421 | 9530 | 18.34 | 384 | 22.71 | 32.52 | 0.405 | 3.51 | 0.13 | 36.35 | 7.3 | 7.42 | 7.07 | 263 | 4
13 | 30692 | 9630 | 19.32 | 315.9 | 21.83 | 35.39 | 0.491 | 3.9 | 0.128 | 37.24 | 8.81 | 7.41 | 6.94 | 277 | 4
14 | 30694 | 9530 | 18.34 | 354.7 | 22.46 | 32.08 | 0.392 | 4.65 | 0.159 | 37.43 | 8.61 | 7.41 | 7.07 | 312 | 5
15 | 30863 | 10130 | 36.84 | 385.5 | 22.13 | 34.57 | 0.391 | 4.36 | 0.133 | 39.48 | 7.18 | 7.38 | 7.08 | 316 | 4
16 | 30231 | 9980 | 19.44 | 349.7 | 23.47 | 33.25 | 0.377 | 4.81 | 0.159 | 36.53 | 8.03 | 7.38 | 7.06 | 308 | 4
17 | 30378 | 9850 | 18.68 | 308.4 | 22.58 | 29.95 | 0.361 | 4.37 | 0.127 | 31.34 | 6.52 | 7.41 | 7.03 | 283 | 4
18 | 30268 | 9800 | 19.08 | 466.3 | 22.35 | 34.47 | 0.659 | 6.21 | 0.114 | 51.7 | 6.77 | 7.44 | 7.08 | 346 | 4
19 | 30286 | 9860 | 18.96 | 507.2 | 26.48 | 35.52 | 0.584 | 4.65 | 0.117 | 39.58 | 6.33 | 7.41 | 7.05 | 324 | 5
20 | 30542 | 9880 | 19.18 | 461.36 | 21.18 | 35.7 | 0.524 | 4.31 | 0.099 | 37.31 | 6.11 | 7.36 | 6.94 | 329 | 5
21 | 30592 | 9900 | 19.34 | 405.8 | 20.46 | 31.91 | 0.488 | 3.69 | 0.098 | 37.05 | 7.86 | 7.41 | 6.96 | 291 | 4
22 | 30427 | 9870 | 18.26 | 486.1 | 22.71 | 36.99 | 0.137 | 4.64 | 0.137 | 43.29 | 7.03 | 7.41 | 6.96 | 266 | 5
23 | 30640 | 11410 | 36.6 | 389.4 | 21.78 | 31.6 | 0.512 | 3.62 | 0.12 | 37.72 | 7.94 | 7.38 | 7.04 | 277 | 4
24 | 30470 | 10250 | 18.26 | 438.1 | 22.35 | 32.59 | 0.384 | 4.26 | 0.085 | 40.39 | 6.75 | 7.41 | 6.95 | 317 | 4
25 | 30547 | 10850 | 19.36 | 502.9 | 21.39 | 28..8 | 0.665 | 4.78 | 0.108 | 40.64 | 6.84 | 7.42 | 7.08 | 308 | 4
26 | 30741 | 10440 | 19.58 | 503.7 | 20.46 | 29.82 | 0.549 | 5.2 | 0.119 | 43.31 | 7.4 | 7.36 | 7.03 | 344 | 5
27 | 30749 | 12100 | 19.42 | 336.2 | 22.48 | 30.93 | 0.428 | 3.7 | 0.129 | 34.86 | 6.8 | 7.41 | 6.92 | 336 | 6
28 | 30741 | 11770 | 19.28 | 351.8 | 23.14 | 30.23 | 0.478 | 4.97 | 0.144 | 36.3 | 6.57 | 7.42 | 6.91 | 325 | 4
29 | 30584 | 10720 | 18.76 | 546.4 | 23.11 | 36.83 | 0.366 | 4.37 | 0.11 | 38.93 | 6.38 | 7.41 | 6.95 | 324 | 5
30 | 30847 | 11470 | 18.58 | 511.3 | 25.58 | 32.91 | 0.363 | 4.71 | 0.114 | 38.68 | 6.51 | 7.38 | 6.95 | 316 | 4
合计 | 915246 | 292700 | 603.3 | 411.6187 | 22.5197 | 31.9497 | 0.42879 | 4.337 | 0.1338 | 38.0163 | 7.286 | 7.4067 | 7.0113 | 307.4333 | 4.4 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 12月
2024年12月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
|  |  |  | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 平均流量（m³/h） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
|  |  |  | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 30849 | 12020 | 19.24 | 486.7 | 24.73 | 31.7 | 0.37 | 4.72 | 0.097 | 42.03 | 6.18 | 7.44 | 7.06 | 319 | 4 |  | 1285.375
2 | 30797 | 11850 | 19.16 | 563.8 | 23.41 | 32.83 | 0.449 | 5.04 | 0.131 | 42.04 | 7.26 | 7.46 | 7.08 | 322 | 4 |  | 1283.2083
3 | 30701 | 11650 | 18.86 | 505.8 | 25.03 | 32.39 | 0.392 | 4.88 | 0.112 | 40.95 | 7.34 | 7.38 | 7.06 | 318 | 4 |  | 1279.2083
4 | 30548 | 11790 | 36.36 | 527.6 | 23.31 | 36.23 | 0.574 | 4.63 | 0.114 | 39.92 | 8.3 | 7.48 | 7.08 | 340 | 4 |  | 1272.8333
5 | 30742 | 11700 | 18.86 | 497.3 | 22.59 | 35.06 | 0.326 | 5.49 | 0.119 | 38.95 | 7.29 | 7.41 | 7.04 | 278 | 5 |  | 1280.9167
6 | 30587 | 11900 | 18.84 | 466.7 | 24.19 | 36.15 | 0.318 | 5.3 | 0.099 | 39.74 | 7.03 | 7.46 | 7.09 | 326 | 4 |  | 1274.4583
7 | 30527 | 12010 |  | 438.6 | 21.71 | 33.47 | 0.322 | 5.05 | 0.11 | 35.8 | 6.9 | 7.36 | 7.03 | 308 | 5 |  | 1271.9583
8 | 30541 | 12030 | 37.46 | 453.8 | 24.03 | 34.17 | 0.336 | 5.31 | 0.102 | 36.74 | 7.36 | 7.41 | 7.03 | 324 | 6 |  | 1272.5417
9 | 30481 | 11900 |  | 410.1 | 21.18 | 36.22 | 0.307 | 4.99 | 0.119 | 38.24 | 6.33 | 7.38 | 6.94 | 298 | 4 |  | 1270.0417
10 | 30474 | 12240 | 38.34 | 443.1 | 22.03 | 36.99 | 0.582 | 5.28 | 0.129 | 39.11 | 6.78 | 7.44 | 7.08 | 271 | 5 |  | 1269.75
11 | 30506 | 12180 | 18.84 | 495.7 | 22.49 | 34.65 | 0.365 | 4.66 | 0.105 | 41.65 | 6.99 | 7.43 | 7.08 | 328 | 4 |  | 1271.0833
12 | 30679 | 12230 | 37.3 | 458.4 | 23.76 | 34.97 | 0.562 | 5.1 | 0.102 | 40.41 | 7.17 | 7.36 | 6.93 | 370 | 5 |  | 1278.2917
13 | 30542 | 11960 |  | 397.1 | 22.78 | 36.93 | 0.434 | 4.71 | 0.121 | 38.77 | 7.46 | 7.36 | 6.95 | 296 | 4 |  | 1272.5833
14 | 30472 | 12250 | 37.98 | 403.3 | 21.37 | 37.45 | 0.438 | 4.77 | 0.118 | 40.41 | 8.8 | 7.38 | 6.94 | 321 | 5 |  | 1269.6667
15 | 30421 | 12220 |  | 366.1 | 21.73 | 36.83 | 0.431 | 4.59 | 0.099 | 40.23 | 8.86 | 7.39 | 6.93 | 294 | 4 |  | 1267.5417
16 | 30324 | 12980 | 37.62 | 488.4 | 23.51 | 35.84 | 0.386 | 4.53 | 0.094 | 37.53 | 6.83 | 7.39 | 7.04 | 328 | 6 |  | 1263.5
17 | 30240 | 12590 | 19.1 | 511.6 | 22.58 | 36.92 | 0.518 | 5.3 | 0.173 | 42.35 | 6.63 | 7.46 | 7.08 | 344 | 5 |  | 1260
18 | 30478 | 12290 | 18.72 | 503.8 | 24.01 | 38.69 | 0.455 | 4.74 | 0.118 | 43.06 | 7.27 | 7.38 | 7.06 | 316 | 4 |  | 1269.9167
19 | 30321 | 12540 | 19.14 | 476.3 | 22.91 | 38.14 | 0.403 | 6.23 | 0.126 | 45.07 | 6.82 | 7.47 | 7.08 | 304 | 4 |  | 1263.375
20 | 30324 | 12550 | 19.74 | 611.3 | 24.08 | 38.88 | 0.491 | 4.99 | 0.121 | 45.88 | 6.98 | 7.36 | 7.04 | 403 | 4 |  | 1263.5
21 | 30328 | 12490 | 18.78 | 583.4 | 24.48 | 39.03 | 0.45 | 4.86 | 0.092 | 44.36 | 6.83 | 7.41 | 7.07 | 340 | 5 |  | 1263.6667
22 | 30425 | 12680 | 37.22 | 622.7 | 24.48 | 39.61 | 0.411 | 4.58 | 0.113 | 42.47 | 8.36 | 7.37 | 6.94 | 364 | 5 |  | 1267.7083
23 | 30589 | 11900 | 18.64 | 498.5 | 23.47 | 35.9 | 0.504 | 4.45 | 0.14 | 42.68 | 6.28 | 7.38 | 6.92 | 308 | 6 |  | 1274.5417
24 | 30594 | 12530 | 19.64 | 448.3 | 25.58 | 37.83 | 0.662 | 4.67 | 0.129 | 43.81 | 7.25 | 7.36 | 7.03 | 311 | 5 |  | 1274.75
25 | 30584 | 12480 | 19.82 | 547.6 | 25.08 | 42.19 | 0.515 | 6.29 | 0.121 | 45.59 | 6.56 | 7.37 | 6.92 | 367 | 5 |  | 1274.3333
26 | 30574 | 12730 | 18.68 | 546.4 | 25.73 | 39.93 | 0.468 | 5.28 | 0.124 | 44.37 | 6.4 | 7.36 | 7.04 | 306 | 5 |  | 1273.9167
27 | 30874 | 13160 | 19.38 | 578.1 | 25.14 | 40.05 | 0.515 | 4.97 | 0.159 | 43.59 | 6.61 | 7.36 | 6.94 | 324 | 6 |  | 1286.4167
28 | 30241 | 13010 | 38.28 | 491.3 | 23.48 | 39.4 | 0.408 | 5.02 | 0.094 | 42.03 | 7.28 | 7.41 | 7.06 | 321 | 6 |  | 1260.0417
29 | 30528 | 13070 | 18.84 | 598.7 | 24.03 | 39.74 | 0.328 | 5.9 | 0.075 | 41.32 | 6.74 | 7.36 | 6.93 | 299 | 5 |  | 1272
30 | 30472 | 12720 | 19.86 | 518.8 | 23.57 | 41.07 | 0.404 | 5.49 | 0.117 | 45.44 | 8.88 | 7.39 | 7.03 | 323 | 4 |  | 1269.6667
31 | 30481 | 13210 | 18.6 | 556.5 | 22.78 | 40.82 | 0.645 | 5.16 | 0.115 | 44.37 | 8.66 | 7.39 | 6.94 | 329 | 4
合计 | 946244 | 382860 | 663.3 | 499.8645 | 23.5242 | 37.0994 | 0.44416 | 5.0639 | 0.11574 | 41.5777 | 7.2397 | 7.3987 | 7.0142 | 322.5806 | 4.7097 | #DIV/0! | 1271.8931 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [8 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 年报
2024年1-12月合隆镇污水处理厂运行情况汇总表
日期 | 运行天数 | 污水处理量 (吨) | 耗电量 （kwh） | 污泥量 （t） | 手工化验监测数据 | [13 empty] | 在线全天平均值
[5 empty] | COD(mg/L) |  | 氨氮(mg/L) |  | 总磷(mg/L) |  | 总氮(mg/L) |  | PH值 |  | SS(mg/L) |  | 水温（℃） |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH值 | SS（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氮（mg/L）
[5 empty] | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
1 | 31 | 851666 | 350940 | 519.18 | 520.1194 | 26.5723 | 36.5106 | 0.44719 | 6.3229 | 0.1659 | 45.8045 | 8.7613 | 7.3429 | 6.9635 | 407.4839 | 5.2258 | 27473.0968 | 16.7477 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 28 | 758542 | 333920 | 420.31 | 516.9852 | 27.8952 | 36.5824 | 0.40166 | 5.8669 | 0.15772 | 46.7079 | 9.1524 | 7.3983 | 7.0362 | 449.3448 | 5.1379 | 27090.7857 | 15.0111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 31 | 821485 | 382030 | 435.04 | 530.9129 | 27.4594 | 37.5671 | 0.42468 | 5.9323 | 0.16206 | 45.4277 | 8.4903 | 7.4013 | 6.9303 | 402.8065 | 5.2581 | 26499.5161 | 14.0335 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 30 | 785373 | 362100 | 506.2 | 460.85 | 27.2837 | 36.303 | 0.42147 | 6.0713 | 0.1488 | 45.5323 | 7.9703 | 7.359 | 6.9087 | 358.4333 | 5.0667 | 26179.1 | 16.8733 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 31 | 777130 | 339770 | 468.22 | 457.6742 | 26.7248 | 37.569 | 0.40045 | 5.7239 | 0.13194 | 45.2384 | 6.1387 | 7.3781 | 6.9484 | 389.8065 | 5.1935 | 25068.7097 | 15.1039 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 6.025
6 | 30 | 770075 | 245880 | 412.44 | 187.9567 | 23.9203 | 19.377 | 0.3063 | 3.2892 | 0.098833 | 26.2823 | 5.358 | 7.3807 | 6.989 | 224.4333 | 4.6 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 31 | 801017 | 245720 | 241.92 | 144.0677 | 18.2945 | 15.1461 | 0.24219 | 2.6481 | 0.16135 | 22.1484 | 4.255 | 7.391 | 7.0055 | 233.3548 | 4.4194 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 31 | 704231 | 268580 | 108.28 | 160.9367 | 15.8257 | 14.4777 | 0.2666 | 2.2683 | 0.22593 | 18.9653 | 6.0047 | 7.377 | 6.9953 | 234.1333 | 4.0667 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | 30 | 893652 | 261240 | 324.54 | 253.9933 | 16.7403 | 22.9147 | 0.32417 | 3.1537 | 0.15013 | 27.4843 | 6.951 | 7.3807 | 7.0233 | 253.3333 | 4.3333 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 31 | 941750 | 279860 | 396.64 | 311.4161 | 19.613 | 28.2832 | 0.37755 | 3.5684 | 0.15216 | 32.6061 | 7.1285 | 7.3987 | 7.0174 | 280.5806 | 4.1613
11 | 30 | 915246 | 292700 | 603.3 | 411.6187 | 22.5197 | 31.9497 | 0.42879 | 4.337 | 0.1338 | 38.0163 | 7.286 | 7.4067 | 7.0113 | 307.4333 | 4.4
12 | 31 | 946244 | 382860 | 663.3 | 499.8645 | 23.5242 | 37.0994 | 0.44416 | 5.0639 | 0.11574 | 41.5777 | 7.2397 | 7.3987 | 7.0142 | 322.5806 | 4.7097 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
合计 | 365 | 9966411 | 3745600 | 5099.37 | 371.3663 | 23.0311 | 29.4817 | 0.37377 | 4.5205 | 0.15037 | 36.316 | 7.0613 | 7.3844 | 6.9869 | 321.977 | 4.7144 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 厂长签字： | [9 empty] | 副厂长签字： | [8 empty] | 统计员：

## 污染物实际排放量计算
| COD（吨） | 总氮（吨） | 氨氮（吨） | 总磷（吨）
一月份 | 22.6307 | 7.4617 | 0.38086 | 0.14129
二月份 | 21.1597 | 6.9425 | 0.030467 | 0.11964
三月份 | 22.5574 | 6.9747 | 0.34887 | 0.13313
一季度 | 66.3478 | 21.3789 | 0.76019 | 0.39407
四月份 | 21.4279 | 6.2597
五月份
六月份
二季度
七月份
八月份
九月份
三季度
十月份 | 18.4705 | 6.7132 | 0.35556 | 0.1433 | 941750
十一月份 | 20.611 | 6.6685 | 0.39245 | 0.12246 | 915246
十二月份 | 22.2596 | 6.8505 | 0.42028 | 0.10952 | 946244
四季度
年度